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派工單號:
	公司名稱
	
	聯絡人
	

	安裝地點/樓層
	
	連絡電話
	

	UPS 品牌型號
	
	預約施工日期
	

	設備序號 (S/N)
	
	
	


(甲)、作業前環境勘查 :
	項次
	項目名稱
	檢查標準 / 施作細節
	已執行
	備註

	1、 
	輸入電壓確認
輸入電源頻率
接地檢查 (零地電壓)
上游開關容量
安裝環境
	應符合額定 110V/220V ±10%
應為 60Hz ±5%
建議 < 3V (若 >10V 屬危險需告知)
NFB或插座安培數 > UPS 輸入電流
通風良好、無漏水、機櫃空間足夠
	□ 合格
□ 合格
□ 合格 / □異常
□ 確認無誤
□ 確認無誤
	


(乙)、硬體安裝與配線 :
	項次
	項目名稱
	檢查標準 / 施作細節
	已執行
	備註

	2、 
	設備定位
電池連接
外部電池箱
輸入/輸出配線
相位檢查
	直立腳座安裝 或 機架導軌鎖固
內部電池端子/保險絲已接通 (重要)
(若有) 連接線已鎖緊、無反接
(端子台機種) 線徑符合、壓接確實
火線(L)/水線(N)/地線(G) 位置正確
	□ 完成
□ 完成
□ 完成 / □ 無此項
□ 完成 / □ 插頭式
□ 完成
	


(丙)、開機測試與驗證 :
	項次
	項目名稱
	檢查標準 / 施作細節
	已執行
	備註

	3、 
	市電模式開機
輸出電壓量測
電池放電測試 (關鍵)
市電恢復測試
充電功能確認
	面板無紅燈告警、風扇運轉
確認輸出電壓穩定
移除市電輸入，確認電池供電，負載未斷電
恢復市電，確認 UPS 自動切回市電模式
面板顯示電池正在充電中
	□ 正常
□ 正常
□ PASS (通過)
□ PASS (通過)
□ 正常
	


(丁)、軟體設定與收尾 :
	項次
	項目名稱
	檢查標準 / 施作細節
	已執行
	備註

	4、 
	網卡/監控設定
標籤黏貼
現場清潔
簡易教育訓練
	SNMP 卡 IP 設定
標示安裝日期、維護廠商電話
移除紙箱、廢棄線材、束帶屑
教導：1.看燈號 2.消警報音 3.緊急關機
	□ 完成 / □ 無此項
□ 完成
□ 完成
□ 完成
	


備註與簽收： 
	異常狀況或建議事項(如: 接地不良、插座老舊):

	客戶簽名
	

	
	完工時間
	


*單據及請拍三張照片附在結案報告中：
1. 端子台特寫： 證明線有鎖好，顏色正確。
2. 開機面板數值： 證明交機時電壓正常。
[bookmark: _GoBack]3. 環境全景： 證明機櫃整潔，沒有留下垃圾。
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