派工單號:

| 公司名稱 |  | 聯絡人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安裝地點/樓層 |  | 連絡電話 |  |
| UPS 品牌型號 |  | 預約施工日期 |  |
| 設備序號 (S/N) |  |  |  |

(甲)、作業前環境勘查 :

| 項次 | 項目名稱 | 檢查標準 / 施作細節 | 已執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 輸入電壓確認 輸入電源頻率 接地檢查 (零地電壓) 上游開關容量 安裝環境 | 應符合額定 110V/220V ±10% 應為 60Hz ±5% 建議 < 3V (若 >10V 屬危險需告知) NFB或插座安培數 > UPS 輸入電流 通風良好、無漏水、機櫃空間足夠 | □ 合格 □ 合格 □ 合格 / □異常 □ 確認無誤 □ 確認無誤 |  |

(乙)、硬體安裝與配線 :

| 項次 | 項目名稱 | 檢查標準 / 施作細節 | 已執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設備定位 電池連接 外部電池箱 輸入/輸出配線 相位檢查 | 直立腳座安裝 或 機架導軌鎖固 內部電池端子/保險絲已接通 (重要) (若有) 連接線已鎖緊、無反接 (端子台機種) 線徑符合、壓接確實 火線(L)/水線(N)/地線(G) 位置正確 | □ 完成 □ 完成 □ 完成 / □ 無此項 □ 完成 / □ 插頭式 □ 完成 |  |

(丙)、開機測試與驗證 :

| 項次 | 項目名稱 | 檢查標準 / 施作細節 | 已執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市電模式開機 輸出電壓量測 電池放電測試 (關鍵) 市電恢復測試 充電功能確認 | 面板無紅燈告警、風扇運轉 確認輸出電壓穩定 移除市電輸入，確認電池供電，負載未斷電 恢復市電，確認 UPS 自動切回市電模式 面板顯示電池正在充電中 | □ 正常 □ 正常 □ PASS (通過) □ PASS (通過) □ 正常 |  |

(丁)、軟體設定與收尾 :

| 項次 | 項目名稱 | 檢查標準 / 施作細節 | 已執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 網卡/監控設定 標籤黏貼 現場清潔 簡易教育訓練 | SNMP 卡 IP 設定 標示安裝日期、維護廠商電話 移除紙箱、廢棄線材、束帶屑 教導：1.看燈號 2.消警報音 3.緊急關機 | □ 完成 / □ 無此項 □ 完成 □ 完成 □ 完成 |  |

備註與簽收：

| 異常狀況或建議事項(如: 接地不良、插座老舊): | 客戶簽名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 完工時間 |  |

*單據及請拍三張照片附在結案報告中：

1. 端子台特寫： 證明線有鎖好，顏色正確。

2. 開機面板數值： 證明交機時電壓正常。

3. 環境全景： 證明機櫃整潔，沒有留下垃圾。